附件1

| 一、采购需求清单及报价单 （产品预算价为最高采购限价，所报价格不能超过预算价 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 所投产品的品牌、型号 | 所投产品单价（元） | 所投产品总价（元） | 质保期（不少于3年） | 是否响应参数需求（正偏离／负偏离） |
| 一、检验科 | UPS电池 | 1、12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池需提供通过YD/T 799-2010标准的检验。 2、池设计寿命在环境温度25℃时≥10年，循环使用寿命：80%放电深度时≥300次。 3、容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率≥98.4%。 4、蓄电池密封反应效率：密封反应效率≥97.9%。 5、安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在21kPa 范围内，闭阀压力应在15kPa 范围内。 6、气密性：蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、耐过充电能力：完全充电的蓄电池以0.3I10(A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液。 8、大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 9、10h率容量（单体放电终止电压1.8V/单体）第一次循环应达到0.95C10；在第三次循环之前，10h率容量（单体放电终止电压1.8V/单体）应≥1.00C10，3h率容量（放电终止电压1.8V/单体）应≥0.75C10，1h率容量（单体放电终止电压1.75V/单体）应≥0.55C10。 10、单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV（2V）、100mV（12V）。 11、蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(蓄电池组由不多于24只2V蓄电池组成时)、200mV(蓄电池组由多于24只2V蓄电池组成时)、100mV(12V)。 12、过度放电能力：容量恢复值应≥99.2%。 13、再充电性能：恒压充电24H的再充电性能力因素应≥96.2%。 14、容量一致性：同组电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.6%。 | 节 | 64 | 790 | 50560 |  |  |  |  |  |
|  | 电池柜 | 可容纳32支12V100AH电池，含BVR950mm²电池连接线及电池至空开箱、空开箱至UPS主机连接线等安装所需配件，尺寸：≤900mm*780mm*1190mm | 套 | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | 直流开关箱 | 直流空开1*3P200A（含箱体）等安装所需配件 | 套 | 2 | 720 | 1440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预算总价：56000.00元 |  |  | 所投产品总价： 元 |  |  | 如有正/负偏离请写明 |

| 科室 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 所投产品的品牌、型号 | 所投产品单价（元） | 所投产品总价（元） | 所投产品质保期（不少于3年） | 是否响应参数需求（正偏离／负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、供血科 | 不间断电源（1KVA UPS主机） | （1）UPS主机容量需为1kVA，单进单出塔式UPS，支持50/ 60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护，响应文件中需提供产品彩页说明并加盖响应供应商公章。 （2）超强的负载适应性，可适应各种半波负载可适应感性负载和容性负载。 （3）采用2.7英寸非触屏LED+LCD显示屏，显示丰富的机器信息， （4）输入功率因数≥0.99（100%非线性负载），输出波形失真度≤1%（额定阻性负载），输出功因数为1（1kVA=1kW），系统效率≥95%（50%阻性负载），响应文件中需提供提供同系列同容量段（1～3KVA）泰尔检测报告并加盖响应供应商公章。 （5）超宽输入电压范围110VAC~300VAC，适应恶劣电网环境，响应文件中需提供彩页证明并加盖响应供应商公章。 （6）输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC， （7）为适应各种应用场景，UPS主机需支持配置铅酸蓄电池和磷酸铁锂电池，供货时需提供产品彩页说明并加盖响应供应商公章。 （8）UPS需支持RS232/ RS485、以太网、USB标准通信接口，并可支持3个独立通讯接口同时使用。 （9）能够更好匹配现场应用，避免后备时间长充电器充电能力不足，充电电流支持1-12A可设置，响应文件中需提供彩页证明并加盖响应供应商公章。 （10）为提升蓄电池寿命，UPS采用智能3段式充电管理，可通过后台软件设置浮充电压和均充电压， 响应文件中需提供后台软件供设置图片证明并加盖响应供应商公章。 | 台 | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | UPS电池 | 1、12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池需提供通过YD/T 799-2010标准的检验。 2、池设计寿命在环境温度25℃时≥10年，循环使用寿命：80%放电深度时≥300次。 3、容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率≥98.2%。 4、蓄电池密封反应效率：密封反应效率≥97.7%。 5、安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在21kPa 范围内，闭阀压力应在 15kPa 范围内。 6、气密性：蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、耐过充电能力：完全充电的蓄电池以0.3I10(A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液。 8、大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 9、10h率容量（单体放电终止电压1.8V/单体）第一次循环应达到0.95C10；在第三次循环之前，10h率容量（单体放电终止电压1.8V/单体）应≥1.00C10，3h率容量（放电终止电压1.8V/单体）应≥0.75C10，1h率容量（单体放电终止电压1.75V/单体）应≥0.55C10。 10、单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV（2V）、100mV（12V）。 | 节 | 2 | 900 | 1800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预算总价：3000.00元 |  |  | 所投产品总价： 元 |  |  | 如有正/负偏离请写明 |

| 科室 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 所投产品的品牌、型号 | 所投产品单价（元） | 所投产品总价（元） | 质保期（不少于3年） | 是否响应参数需求（正偏离／负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、成分科 | 不间断电源（模块化UPS主机） | 1、本项目要求采用三进三出模块化UPS，其满配容量应不小于300kVA,单个功率模块容量不得低于50kVA。为保证UPS功率模块的冗余度，便于及时维护更换，目前要求UPS主机功率模块数量不得低于4个。 2、UPS主机应按照标准机柜宽度600mm设计，以便更好匹配数据中心使用场景。为保证UPS落地安装后，机器后部有足够接线维护空间，要求UPS深度不得大于1000mm，功率模块的深度不得大于660mm。 3、UPS电源产品必须同时兼容上/下进线，主机框架本身自带上下进出线孔，为避免增加现场施工难度和设备占地面积，不接受现场临时定制改造进线方式和额外增加上下进出线组件方案。 4、为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达≥0.999（100%负载），系统效率≥96.5%（100%负载），输出功率因数均为1。 5、为保证各功率模块输出一致性以及整个系统运行的稳定可靠，要求三相电压不平衡度：市电逆变，电池逆变≤0.2%，输出电流不均衡度：50%负载≤0.5%，100%负载≤0.8%。 6、为避免分散旁路造成旁路环流问题而引发故障，整机采用集中旁路设计。 7、UPS系统的所有模块，如旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔。UPS主机系统监控单元在线插拔后，不会影响系统整体运行，以保证系统高可靠性及高可用性。 8、为便于操作和维护，系统显示须采用7英寸及以上LCD大屏幕触摸彩色屏显示方式。 9、电池组节数可进行30-50节可调节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 10、UPS应具备单板级和器件级防护功能，PCB板出厂标配三防漆涂覆，对于风口处的敏感精密板件和MOS管等器件，采取特殊防护装置设计，避免粉尘侵蚀，环境适应性更强。 11、UPS可全面监控功率模块关键参数，实现故障可控可管 ，记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇和电容等器件更换时间到期提示。 12、UPS的每个功率模块对关键发热器件点位进行实时温度监测，包含整流IGBT温度、逆变IGBT温度、进风口温度、出风口温度等。 13、UPS应具备智能休眠模式，当负载率小于休眠负载级别时，UPS根据当前负载量决定进入休眠模式的模块数量，休眠负载级别可在20%，30%，40%，50%，60%，70%，80，90%之间任意设置，支持直接在屏幕上设置，无需连接后台。 14、UPS功率模块自动识别：功率模块采用人性化的编号方法和编号装置，UPS 系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置。各功率模块中的辅助电源分别输出稳定电压，根据预设调压方案在各功率模块中分别调节所述稳定电压，输出调节后的电压信号，所述预设调压方案可将每个功率模块中的辅助电源所输出的稳定电压调节成不同的电压信号，将各功率模块中的所述调节后的电压信号分别转换成对应的脉冲信号，各功率模块根据各自对应的脉冲信号的周期或频率进行自我编号。在每个功率模块中都只通过一路脉冲就能完成对每个功率模块的编号，每个功率模块输出的调节后的电压信号不同，就可保证不间断电源中每个功率模块的编号不同，与现有技术中，由多路高低电平组成的电信号送到微处理器的多个输入引脚相比，保证了不间断电源中功率模块编号不相同的前提下，减少了功率模块中微处理器的引脚数量； 15、波形图显示功能：UPS屏幕可显示输出电压、输出电流、旁路电压的实时波形图，判断UPS运行状态的好坏；功率模块负载显示功能：UPS屏幕可监控到每个功率模块的负载率和运行状态；UPS面板显示功能：UPS 显示面板标配三色告警灯柱，可根据机器运行状况显示不同颜色，正常状态显示绿色，一般告警为黄色，紧急告警为红色；UPS存储功能：UPS系统集成128MFlash，支持不低于10万条历史记录和历史数据存储，还可支持外扩SD卡，实现拓展数据存储。 16、UPS具备黑匣子故障录波功能：UPS系统具有黑匣子智能故障录波功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度。有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的整流\逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图；逻辑控制功能：UPS系统采用分散非主从全冗余控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰。 17、UPS电池设置功能：UPS支持电池组节数30-50节可调，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要；开关集成功能：UPS内部需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。 （14-17供货时须提供第三方检测机构出具的关于产品相关的功能检测报告复印件并加盖制造商公章）。 | 套 | 1 | 148000 | 148000 |  |  |  |  |  |
| 成分科 | UPS电池 | 1、12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池需提供通过YD/T 799-2010标准的检验。 2、池设计寿命在环境温度25℃时≥10年，循环使用寿命：80%放电深度时≥300次。 3、容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率≥98.4%。 4、蓄电池密封反应效率：密封反应效率≥97.9%。 5、安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在21kPa 范围内，闭阀压力应在15kPa 范围内。 6、气密性：蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、耐过充电能力：完全充电的蓄电池以0.3I10(A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液。 8、大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 9、10h率容量（单体放电终止电压1.8V/单体）第一次循环应达到0.95C10；在第三次循环之前，10h率容量（单体放电终止电压1.8V/单体）应≥1.00C10，3h率容量（放电终止电压1.8V/单体）应≥0.75C10，1h率容量（单体放电终止电压1.75V/单体）应≥0.55C10。 10、单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV（2V）、100mV（12V）。 11、蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(蓄电池组由不多于24只2V蓄电池组成时)、200mV(蓄电池组由多于24只2V蓄电池组成时)、100mV(12V)。 12、过度放电能力：容量恢复值应≥99.2%。 13、再充电性能：恒压充电24H的再充电性能力因素应≥96.2%。 14、容量一致性：同组电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.6%。 | 节 | 96 | 750 | 72000 |  |  |  |  |  |
|  | 电池柜 | 可容纳32支12V100AH电池，含BVR120mm²电池连接线及电池至空开箱、空开箱至UPS主机连接线，尺寸：≤900mm*780mm*1190mm | 套 | 3 | 5000 | 15000 |  |  |  |  |  |
|  | 直流开关箱 | 直流空开1*3P500A+3*3P250A，下端铜排并联（含箱体），尺寸：≤W600*D800*H200mm，等安装所需配件 | 套 | 1 | 9600 | 9600 |  |  |  |  |  |
|  | 电缆及配件 | 含BVR120mm²UPS输入输出主电缆、空开、配电箱等安装所需配件 | 批 | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预算总价249600.00元 |  |  | 所投产品总价： 元 |  |  | 如有正/负偏离请写明 |
|  | 3个科室总预算价：308600.00元 |  |  |  |  |  | 3个科室合计总报价： 元 |  |  |  |  |

- 二、商务需求

- 售后服务

- 1.1主机、蓄电池质保期3年，质保期是自验收合格之日起计算，。保期内产品售后服务按国家“三包”政策执行，质保期内产生的一切费用(含“三包"范围内更换零配件、培训、维护等)均包含在本项目合同金额中。

1.2质保期内提供7x24小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话。接到采购人系统故障报修应30分钟内响应，如4小时内无法电话解决问题，维修人员必须在24小时之内到达现场(含节假日)，紧急情况须在接到采购人报修后8小时内到达现场维修处理，故障排除在1个工作日内，若需更长时间，成交供应商须提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用并提出切实可行的解决方案。直至故障货物修复。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

- 1.3在质保期内，供应商对所供产品免费提供每年不少于4次(每季度巡检一次)的巡检和维护保养，并出具相应巡检报告。当采购人要求时，供应商应当提供现场技术保障服务。

- 货物需配送及安装至市区指定位置，此报价含税，包含商品到达并安装在采购人指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

- 现场培训:在产品安装完成后，供应商必须提供相应的现场培训，内容涉及日常的运行、维护。

- 供货时主机需提供原厂ISO9001，ISO14001，ISO27001，ISO45001体系认证，售后服务5星认证。

- 供货时主机需提供UPS产品CE认证，UPS控制软件著作权证书，UPS控制软件著作权证书，UPS抗震认证证书、抗震检测报告，UPS泰尔认证证书、同系列产品检测报告，节能证书。

- 蓄电池制造商响应国家环保节能要求，需获得能源管理体系认证（供货时提供证书复印件，原件备查）。

- 蓄电池质量要求：生产厂家具有获得中国铅酸蓄电池行业质量AAA级企业或质量星级企业（供货时需提供证书复印件，原件备查）

- 为保证蓄电池为原厂正品，供货时需提供产品制造商针对本项目的授权及售后服务承诺函。